选手工位应备资料目录

一、选手工位材料目录（共1页）

二、工作任务书（共7页）

三、与工作任务书配套图纸（001-009）

四、竞赛材料清单（共4页）

五、本赛项配分表（共1页）

六、赛场情况记录表（共1页）

七、赛场疏散平面草图（共1页）

郴州职业技术学院

电气安装与维修项目

实

训

任

务

书

2012年4月8日

请按要求在4个半小时内完成以下工作任务

一、按工作任务书给定的XX工作间电气安装工程施工单完成配用电装置和照明装置的安装。

二、按工作任务给定的XX设备电气控制原理图，完成控制电路的连接，相关元件的参数设置，并按XX设备电气控制说明书调试该设备的电气控制系统达到控制要求。

三、按工作票给定任务，排除镗床电气控制电路板上所设置的故障，使该电路能正常工作。

四、书面解答与上述安装与维修任务相关的理论知识和工作过程知识（含工作票相关栏目的填写）

请注意下列事项：

一、在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。

二、电气安装中，线路安装参照《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）》验收，低压电器安装参照《电气装置安装工程施工及验收规范（GB50254-96）》验收。

三、不得擅自更改施工图纸中的安装尺寸和技术要求，若现场设备无法满足安装尺寸者，须经设计人员（赛场评委）同意后方可修改，同时在施工单的“施工图更改记录”栏填写变更事项，评委签字。

四、在“施工单”、“操作票”、“知识解答”、“赛场记录表”上填写你的工位号。

××工作间电气安装工程

施  工  单

施工单编号：NO：

发单时期：       年       月     日

| 工程名称 |  | ××工作间电气安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工位号 |  |  |  |  |
| 施工内容 | 1．按《供配电系统图》和材料清单选择器材，完成电源配电箱和照明配电箱内部指定器件的安装和配电线路的安装； 2．按《电气设备和器件位置示意图》、《照明平面图》和《动力布线示意图》在墙面和顶棚安装电气设备与器件、线槽、线管、桥架和相关附件； 3．按《供配电系统图》和《照明平面图1、2》完成配用电线路、明明控制线路和灯具的安装。 4．按《××设备电气控制原理图》和《电气控制箱面板元件布局图》选择所需的元器件并连接电路，电气控制箱与外部器件的连接线路按《动力布线示意图》布线。 |  |  |  |
| 施工技术资料 | 图001：供配系统图 图002：照明平面图1 图003：照明平面图2 图004：电气设备和器件安装位置示意图 图005：照明布线示意图 图006：动力布线示意图 图007：××设备电气控制原理图 图008：电气控制箱面板元件布局图 图009：T68镗床电气控制原理图 |  |  |  |
| 施工要求 | 1．按《电气安全工作规程》进行施工； 2．按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》要求安装电气元件和控制电路； 3．按《建筑电气工程施工质量验收规范》中的验收标准安装电气线路； 4．实现各项功能。 |  |  |  |
| 备注 | 施工图纸更改记录： |  |  |  |

注：选手在“工位号”栏填写工位号，在“施工日期”栏填写当天日期。

维修工作票

工作票编号NO：

发单日期：       年      月    日

| 工位号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 |  | 根据图号009所示的《T68电气控制原理图》完成电气线路故障检测与排除 |  |  |
| 工作时间 |  | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |
| 工作条件 |  | 检测及排故过程 停电 观察故障现象和排除故障后试机 通电 |  |  |
| 工作许可人签名 |  |  |  |  |
| 维 修 要 求 |  |  |  |  |
| 故障现象描述 |  |  |  |  |
| 故障检测和排除过程 |  |  |  |  |
| 故障点描述 |  |  |  |  |

注：选手在“工位号”栏填写工位号，裁判在“工作许可人签名”栏签名

知识解答

工位号

一、请根据下面《电源配电线路》图中各回路（明敷导线不穿管）用电设备的功率，在图上标出各导线的截面（可参考表一）和最合适的断路器型号（从表二中选择），并简要说明选择依据。（4分）

QF1 DZ47（      ）  BV（    ）动力系统25KW

BV（    ）                                   主负载三相电动机

QF2 DZ47（      ）   BV（    ）单相照明4.5KW

图 电源配电线路

表一

| 导线截面(mm2) | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许电流(A) | 9 | 14 | 28 | 35 | 48 | 65 | 91 | 120 | 5/mm2 |

表二

| 断路器 型号 | DZ47LE-63/C50 3P | DZ47LE-63/C60 3P | DZ47LE-63/C32 3P | DZ47LE-32/C16 3P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DZ47LE-63/C50 1P | DZ47LE-63/C50 1P | DZ47LE-63/32 1P | DZ47LE-32/C16 1P |

二、某动力线路中的三相异步电动机，△接法，额定电压380V，额定功率30KW，有过载保护，请问过载保护的热继电器的整定值一般应调到多大合适？所用热继电器是否需带断相保护？并简要说明理由。（4分）

触摸屏上第一页的启动和停止按钮分别控制设备的启停，“设备状态”指示灯实时指示设备所处的“单周期工作”、“停止”、“连续工作”三种状态。“运行指示”灯指示设备正常工作，“有异物”、“高速过载”、“低速过载”灯指示异常情况发生时的警示。第二页上用指示灯分别指示M2正转、M2反转、M1高速和低速运行，并实时显示M2的运行频率。按第一页中的“下一页”可以转换到第二面，按第二页上的“返回”可转换至第一页。

设备的控制要求：

1．设备状态选择

设备有停止、单周期和连续三种状态，三种状态由电气控制箱面板上的三位转换开关SA来选择，在左位时为单周期工作状态，在中间位置时为停止状态，在右位时为连续工作状态。在停止状态时，设备不能启动工作；在另外两种状态时，按下启动按钮，则按相应的状态工作。在设备工作过程中不能进行工作状态的转换，只有设备停止工作后进行工作状态的转换才能生效。

2．正常运行和停止

当三位转换开关SA位于右边位置或左位置，设备在A位置（SQ1动作）时，按一下启动按钮SB1，电动机M2以15HZ的速度正转运行（顺时针旋转），由A向B位置前进，当到达B位置（SQ2动作）时，M2停止，同时M1低速启动正转（顺时针旋转），M1运行6S后停止，同时M2以35HZ速度反转运行（逆时针旋转），由B向A位置前进，当回到A位置（SQ1动作）时M2停止，2S后，M2又以25HZ的速度正转运行，当到达C位置（SQ3动作）时，M2停止，同时M1高速启动正转，M1运行5S后停止，同时M2以45HZ速度反转运行，当回到A位置时M2停止，2S后，一个工作周期结束。若启动的是连续工作方式，再重复上述过程。在连续工作状态下，当按下停止按钮SB2，设备在完成当前工作周期后停止。在单周期工作状态下，按下停止按钮SB2，设备立即停止。

3．保护停止和报警

在设备运行过程中，若光电传感器检测到有异物进入，或M1的热继电器动作时，设备立即停止运行；触摸屏上对应的报警指示灯亮，需要按急停按钮，切断PLC电源，面板指示灯HL1指示设备故障。检修结束后，复位急停按钮，指示灯HL1熄灭，同时触摸屏上的报警指示灯熄灭，此时设备才能再次启动工作。