低压进网作业电工许可证考试复习思考题

2. 1电工基础知识

2.1. 直流电路及基本物理量

1.一段电路两端的电压为U，通过该段电路的电流为I，则该段电路的电功率P等于（A）。

A. P=UI; B. P=UI

2; C. P=U/I 2电路中，（C）不随时间变化的电路，称为直流电路。

A.电阻的大小; B.电压的大小; C，电流的大小和方向。

3.当温度变化时，如康铜等某些合金的电阻（C）。

A减小; B.增大，C几乎不变。

4.在电路中，负载功率P与其通电时间t的乘积称为（C）。

A负载产生的电能W; B负载消耗的功率P、C负载消耗的电能W;

5.电路包含电源、（C）三个基本组成部分。

A开关和负载; B.导线和中间环节; C.负载和中间环节。

6.用于分析回路电流与电源电动势关系的定律称为（A）。

A.全电路欧姆定律;B.电磁感应定律; C.部分电路欧姆定律。

7.用于分析通过电阻的电流与端电压关系的定律称为（C）。

A.全电路欧姆定律; B.电磁感应定律; C.部分电路欧姗定律

8.电源端电压表示电场力在（A）将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功。

A.外电路; B.内电路; C.整个电路。

9，已知一部分电路的电流为4A,电阻为10欧姆,则电路端电压为（C）。

A.0.4V; B.2.5V: C.40V

10.已知一部分电路的端电压为15V，电阻为5欧姆，则电路电流为（B）。

A.0.33A; B.3A; C. 75A

11.已知一段电路两端的电压为15V,通过该段电路的电流为8A，则该段电路的电功率P

等于（C）。

A.6oW; B.100W; C.120W

12.在电路中，最简单的中间环节是（C）。

A电源和导线; B.负载和导线; C开关和导线。

13.电源电动势的大小等于外力克服电场力把单位（B）

在电源内部从负极移到正极所做的功。

A.负电荷; B正电荷; C电子。

14部分电路欧姆定津的数学表达式是（C）。

A. I=UR，B.1=R/U; C.I＝U/R

15部分电路欧姆定律表明，当电压一定时，通过电阻的电流与电阻大小成（B）

A.正比; B.反比; C.不确定。

16.衡量电流（A）的物理量称为电流强度，用I表示，

A.大小和强弱; B.方向; C.大小和方向。

17.若电源电动势为E，通过电源的电流为I，则电源电动势的电功率为（A）。

A. P=EI·   B.P=EI2;   C. P=E/I

18，当导体材料及导体截面确定之后，如果导体长度越长，则导体的电阻值（B）。

A.不变; B.越大; C.越小.

19当电阻R两端的电压U一定时，电阻R消耗的电功率P与电阻R的大小成（C）。

A.正比; B.不确定; C.反比。

20.当通过电阻R的电流I一定时，电阻R消耗的电功率P与（C）成正比。

A.电流I的大小; B.电导的大小; C.电阻R的大小。

21，导体中（A）就是电流的方向。

A.电子移动的反方向; B.正电荷移动的反方向; C.电子移动正方向。

22.当电源内阻为零时，电源端电压（B）电源电动势。

A.大于; B等于; C小于。

23.全电路欧姆定律表明，在闭合回路中，电流的大小与电源电动势成（A），与整个电路的电阻成反比。

A.正比; B.反比。C不确定。

24.真空的磁导率为（B）。

A. 2 X 10-7H/m; B. 4 X 10-7H/m; C. 5 X 10-7H/m

25.在电阻串联的电路中，各串联电阻上的电流（A）。

A.相等; B.不相等; C.不确定。

26.负载的电功率表示负载（A）电能.

A在单位时间消耗的; B.在单位时间产生的; C.在任意时间产生的

27.在电路中，负载消耗功率等于电源产生的功率与内阻损耗的功率（B）。

A.之和;B.之差; C.之积

28.电路是由电气设备和（B）按一定方式组成的。

A.绝缘物; B电器元件; C.铁磁物质; D.机械设备。

29，在闭合电路中，当电源电动势大小和内阻大小一定时，电路中电流越大，则电源端电压

的数值（A）。

A.越小; B.越大; C.不变化。

30电流在外电路中从电源的正极流向负极，在电源内部（A）。

A.从电源的负极流向正极; B.从负载的正极流向负极; C.从电源的正极流向负极。

31.电路中任意两点之间的电压等于这两点的电位（B）

A.之和; B.之差; C.之积

32在电路中，（B）称为负载，也叫负荷。

A使用光能的设备或元器件; B使用电能的设备或元器件; C.使用热能的设备或元器件二

2.1.2 磁场及电磁感应

33.在相同的磁场中，线圈匝数越多，线圈的电感（C）。

A.越小; B.不变; C.越大。

34交流电流的频率越高，则电感元件的感抗值（B）。

A.越小; B越大; C.不确定

35.变压器铁芯中磁通Ф的大小与磁路的性质、铁芯绕组的匝数N和（C）有关。

A线圈电阻; B线圈的绕制方向; C线圈电流I

36.磁感应强度B与产生该磁场的电流之间满足（A）。

A.右手螺旋定则; B.顺时针定则; C.左手螺旋定则; D.逆时针定则。

37，右手螺旋定则可以用于已知磁场的方向来判断（C）。

A电磁力的方向; B电动势方向; C.产生磁场的电流方向。

38.用右手螺旋定则判定载流线圈的磁场时，右手握住线圈，伸直拇指，四指的螺旋方向为

电流方向，则大拇指指向为（A）。

A.线圈内磁场的方向; B.线圈所受电磁力的方向; C不确定。

39.当两个线圈放得很近，或两个线圈同绕在一个铁芯上时，如果其中一个线圈中电流变化，

在另一个线圈中产生的感应电动势称为（B）。

A.自感电动势; B互感电动势; C.交变电动势。

40.通过电磁感应现象可以知道，当导体的切割速度和切割长度一定时，磁场的磁感应强度

越小，则导体中的感应电动势（A）。

A.越小; B.不变; C.越大。

41.通过电磁感应现象可以知道，当导体的切割速度和磁场的磁感应强度一定时，导线的切

割长度越短，则导体中的感应电动势（A）。

A.越小; B.不变; C越大。

42.通过电磁感应现象可以知道，线圈中磁通变化的频率越决，线圈的感应电动势（C）。

A.越小; B.不变; C.越大

43.长直载流导线周围的磁场，离导线越远，磁力线分布越（A）。

A.疏; B.密; C.不确定。

44长直载流导线周围的磁场，离导线越近，磁力线分布越（B）。

A.疏; B.密; C不确定.

45.磁场、电流和电磁力三者间的方向关系可用（A）来判定。

A.左手定则; B右手定则; C.顺时针定则; D逆时针定则.

46.对匝数一定的线圈，当线圈中单位电流产生的磁通越多，则线圈的电感（C）

A.越小; B.不变; C.越大。

2.1. 3正弦交流电路

47.电路中，电流的大小和方向随时间变化的电路，称为（C）。

A.稳态电路; B.直流电路; C.交流电路。

48初相位为“负”，表示交流电的正弦波形的起始点在坐标原点O点的（B）.

A.上方; B.下方; C.左方; D.右方。

49.在交流电路中，有功功率P、视在功率S和功率因数角P的关系为（C）。

A. S= (有功的平方+无功的平方)的平方根。; B. P=Ssinφ; C. P=Scosφ,

50.在纯电容交流电路中，电路的有功功率(C) 。

A.小于零; B.大于零; C.等于零

51.在纯电容交流电路中，电路的无功功率(A)。

A.等于电路电压与电流的有效值的乘积;

B.等于零; C大于电路电压与电流的有效值的乘积。

52在交流电路中，电感元件的感抗与线圈的电感（B）。

A成反比; B.成正比; C.无关系。

53.在交流电路中，电容元件的容抗与频率（B）。

A.成正比; B.成反比; C.无关系。

54.频率为50Hz:的交流电，其角频率是（B）。

A.157rad/s; B.3I4rad/s; C.628rad/s

55频率为60Hz的交流电，其角频率是（B）。

A.314rad/s; B.377rad/s; C.628rad/s

56.有效值为220 V的正弦交流电，其最大值等于（B）。（提示：2的平方根＝1.414）。

A.280V; B.311V; C.380V

57.在纯电阻电路中，在相同时间内和相同电流条件下，电阻值越大，消耗的电能就（S）。

A.越少。B.越多; C.不确定。

58.在纯电阻电路中，不管电流是直流还是交流，电阻总是（C）。

A.消耗热能; B.产生电能; C消耗电能。

59对于正弦交流电，最大值等于有效值的（A）倍。

A.2的平方根B.3的平方根C. 2 0

60.在纯电感的交流电路中，电压的有效值与电流有效值的比值为（A）.

A.感抗; B.电抗; C.容抗

61.在纯电容的交流电路中，电压的有效值与电流有效值的比值为（C）。

A.感抗B.电抗C.容抗。

2.1.4三相交流电路

62.在对称三相负载三角形连接中，线电流与相应相电流在相位上相差（A）。

A.30°; B.60°; C.120°

63.三相对称交流电源的特点是（A）。

A三相电动势的幅值和频率相等，初相位互差120°;

B.三相电动势的幅值和频率相等，初相位互差90°;

C三相电动势的幅值和频率不相等，初相位互差120°

64.在负载的星形连接电路中，线电流（A）相电流。

A.等于; B.小于; C.等于根下3倍

2.2电力系统基本知识

65.突然中断供电所造成的损失不大或不会造成直接损失的负荷是（C）负荷。

A.一类; B.二类; C，三类。

66.突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷是

（B）负荷。

A.一类; B.二类; C.三类。

67.供电质量指电能质量与（A）。

A供电可靠性; B.供电经济性; C.供电服务质量。

68.电网谐波的产生，主要在于电力系统中存在（C）。

A.电感和电容元件; B.三相参数不对称; C非线性元件。

69.工作接地的接地电阻一般不应超过（A）欧姆。

A.4 B.5; C 10

70.在（A）线路的中性线不允许装设熔断器。

A.三相四线制; B.三相三线制; C.单相.

71.在并联运行的同一电力系统中，任一瞬间的（B）在全系统都是统一的。

A.电压，B.频率; C.波形。

72. TN-S系统是指电力系统中性点直接接地，整个系统的中性线与保护线是（B）。

A.合一的; B.分开的; C.部分合一部分分开的

73.一级负荷中，当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，视为（A）。

A.特别重要负荷; B.二级负荷; C三级负荷; D.自发电用户。

74.电压偏差以电压变化期间（A）之差相对于电压额定值的百分数来表示。

A.电压实际值与电压额定值; B.电压最大值与电压最小值; C.电压最大值与电压额定值。

75，中性点直接接地系统中用电设备的绝缘水平应按（B）考虑。

A.相电压; B.根下2电压; C.、根下3相电压。

76.在某一时间段内，电压急剧变化而偏离额定值的现象，称为（B）。

A.电压偏差; B.电压波动C.电压闪变。

77.线损是指电能从发电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的（C）损失。

A，电压; B.电流; C.功率和能量。

78.电压质量分为电压允许偏差、三相电压允许不平衡度、（C）、电压允许波动与闪变。

A.频率允许偏差; B.供电可靠性; C.公用电网谐波.

79.我国低压供电电压单相为229 V，三相线电压为380V,此数值指交流电压的（C）。

A.平均值; B最大值; C.有效值；D.瞬时值。

80.我国规定:在300MW以上系统，频率偏差不得超过（A）Hz。

A士0. 1:   B.士0. 2   C±6.5

81.形成大型电力系统，便于利用大型动力资源，特别是能充分发挥（B）的作用。

A.火力发电厂; B。水力发电厂; C.核电厂。

82.电力生产的特点是（A）集中性、适用性、先行性。

A 同时性; B.广泛性; C统一性。

83.（B）的电压急剧波动引起灯光闪烁、光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象，称为闪变。

A.连续性。B.周期性; C.间断性。

84.供电可靠性一般用（A）进行考核.

A.年供电可靠率; B.月供电可靠率; C.日供电可靠率。

2.3电机

2.3.1直流电机

85.直流电动机的额定电压是指电动机（B）。

A.在正常运行时，电枢两端的电压;

B.在额定条件下运行时，施加在电动机两端的电压;

C.在正常条件下，输出一定功率时，电枢两端鲍电压²

86.直流电动机的结构主要分定子、转子和（B）。

A.机座; B.气隙; C.主磁极。

87.直流发电机是利用（B）工作的。

A.欧姆定律; B.电磁感应原理; C.右手螺旋定则。

88.直流发电机的换向器与电刷配合，可将电枢绕组内的（A）变换为电刷上的直流电动势。

A.交流电动势; B.直流电动势; C不变电动势。

89.直流发电机的电枢铁芯通常用（B）的硅钢片叠压而成。

A.0.2mm;   B.0.35mm;    C.0.55mm

90直流发电机的电枢铁芯是发电机（A）的一部分。

A.磁路，B.电路; C.定子。

91.要改变并励直流电动机电枢的旋转方向，可以（C）。

A加大励磁;    B改变电源极性;    C.改变励磁电流的方向.

92.要改变并励直流电动机电枢的旋转方向，可以（A）。

A.改变电枢电流的方向;    B.改变电磁极性;    C.增大励磁。

93直流电动机的转速从零到达稳定转速的过程称为（B）。

A.制动过程;  B.启动过程;   C.能耗制动过程。

94.直流电动机直接启动时，电枢电流大，启动转矩（B）。

A.小;    B.大;    C.不确定。

95.自励式直流发电机的励磁电流由（C）提供。

A.外电路;   B.外电源;    C.发电机自身.

96.自励式直流电动机的励磁绕组和电枢绕组由（A）供电。

A同一电源;    B.不同的电源;   C.发电机自身，

97.直流电动机在调速过程中，若励磁绕组开路，电动机将（A）。

A.出现转速过高的“飞速”现象;    B.停转;    C正常运行。

98.直流电动机在调速过程中，（B）绝对不能开路。

A.换向极绕组;    B.励磁绕组     C.补偿绕组。

99.直流电动机的额定功率是指电动机（B）。

A.额定运行时的输入功率; B长期运行时转轴输出的允许机械功率; C.额定运行时的电磁功率。

100.一般用途的直流电动机的类型代号为（A）。

A. Z;    B. ZF;    C. ZD

101.并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组（B）。

A.串联;    B.并联;    C.混联。

102在下列直流电机的各部件中，静止不动的部件是（B）。

A.电枢铁芯.   B电刷;    C.换向器。

103.改变直流电动机（A），可以改变电动机电磁转矩的方向。

A.励磁电流的方向;    B.电枢电流的大小;   C.励磁电流的大小。

104.直流电动机工作时，其电枢绕组中的电动势是（A）。

A，交流电动势;    B直流电动势;    C.恒定方向的电动势。

105.直流电动机工作时，其电刷两端的电压是（C）。

A.交流电动势;   B.脉动电动势;   C.恒定方向的直流电压。

106.直流发电机工作时，以下说法正确的是（C）。

A.其电刷两端得到的电动势是交流电动势;

B.其电枢绕组中的电流是直流电流;

C.其电刷两端得到的电动势是恒定方向的直流电动势。

107.直流电机的电刷装置是将旋转的电枢绕组与（C）连接，以引入或引出电流，并与换向器配合进行电流的换向。

A.主磁极绕组;    B.换向极绕组;    C.外电路。

108.直流电机换向极的绕组与电枢绕组（B）。

A并联;    B.串联;    C混联。

2.3.2异步电动机

109.三相异步电动机启动完成，转子转速达到额定转速时，与定子电源频率相比，转子电流的频率（B）。

A.为零;    B.较低;    C.较高。

110三相异步电动机的转子铁芯是电动机（C）的一部分。

A.电路;   B.电阻;   C.主磁路。

111.三相异步电动机的额定功率是指电动机额定运行时（B）。

A.总输入功率;   B.轴端输出的机械功率;   C.电磁功率。

112.在三相异步电动机中，若每极每相槽数为q，将相邻的q个线圈串联成组，称它为（A）。

A.极相组;   B.槽距电角;   C.相绕组。

113如果三相异步电动机不经常直接启动，其额定容量不能超过变压器容量的（A）。

A.30%:    B 40%;    C. 50%

114.交流电机分为（B）和异步电机。

A.变压器;   B.同步电机;   C直流电机。

115.如果三相异步电动机三相绕组首尾相连，这种接线方式称为（B）

A.单相连接;   B.三角形连接; C.星形连接。

116.三相异步电动机的气隙一般很小，中小型电机的一般为（A）。

A. 0.2－2mm;   B. 3－6mm;   C, 10 －15mm

117.绕线式三相异步电动机转子回路串变阻器启动时，以下说法正确的是（C）。

A.能减小启动电流，同时也降低了启动转矩;

B.能增大启动电流，同时还增大了启动转矩;

c.能减小启动电流，同时能增大启动转矩。

118.三相异步电动机的同步转速与电动机的极对数（B）。

A.成正比; B.成反比; C.无关系。

119.三相异步电动机转子绕组中的感应电流在磁场中受到电磁力的作用将产生（C）。

A.感应电动势; B磁场; C.电磁转矩。

120.三相异步电动机的转差率与同步转速的大小（A）。

A.有关;  B.无关系;  C成正比。

121.一台三相异步电动机的额定电磁转矩为80N.m,启动时电磁转矩为160N.m，则该电动机的启动转矩倍数为(A)。

A.2;  B.3;   C.4

122.检修后及停电超过（B）以上的电动机，启动前应测量其绝缘电阻是否合格。

A.5天;   B. 7天;   C. 15天;   D. 30天。

123.三相异步电动机的机座是用于固定和支撑（A）的。

A定子铁芯; B.转子铁芯; C.转子绕组。

124.三相异步电动机的定子主要包括（A）。

A.定子铁芯、定子绕组和机座;   B.定子铁芯和转子铁芯。  C.定子端盖和风扇。

125.三相异步电动机的启动性能主要指启动转矩倍数、（B）、启动时间、启动设备的简易可靠性等。

A.最大电流倍数; B.启动电流倍数; C.最大转矩倍数。

126.异步电动机的调速方法有变频调速、（B）和改变转差率调速。

A.降压调速;   B.变极调速；C.转子回路串电阻调速。

127.笼型三相异步电动机采用降压启动，以下说法正确的是（A）。

A.能减小启动电流，同时也降低了启动转矩;

B.能减小启动电流，同时还增大了启动转矩;

C.能增大启动电流，同时还增大了启动转矩。

128旋转电动机分为（A）和直流电动机。

A.交流电动机，B，变压器; C.仪用互感器。

129当三相异步电动机处于电动状态时，电动机的电磁转矩方向与转子旋转方向（C）。

A.相反; B无关系; C.相同。

130.三相异步电动机转子的旋转转速（A）旋转磁场的旋转转速。

A.不等于; B.等于C.相当于

2.4 低压电器及成套装置

2.4.1l低压电器概述

131.根据操作负荷的性质和操作的频繁程度分，操作次数不多的低压电器属于（B）。

A. A类;   B. B类;   C. C类.

132.当环境（A）时，要加强对低压配电装置的巡视。

A.温度较高;  B.湿度较大;  C.灰尘较大。

133.对额定电流( C )的低压开关电器，可采用灭弧罩加磁吹线圈的结构增强灭弧。

A.较小; B.中等; C.较大。

134.低压开关广泛采用（A），它由采用绝缘及耐热的材料制成的灭弧罩和磁吹装置组成。

A.狭缝灭弧装置;  B.气体吹弧装置;  C真空灭弧装置。

135.在规定的接通或分断条件下，电器能可靠接通或分断的电流值，称为（B）。

A.额定电流;  B.额定开断电流;  C.额定过载电流。

136，非自动切换电器依靠（C）的作用来完成电路的接通和分断等操作.

A.电器本身的参数变化;  B.外来信号;  C.外力。

137在任何情况下，电器的额定工作电压应（A）额定绝缘电压

A.不大于; B.大于; C不小于。

2.4.2低压配电电器

138.除了以石英砂作为填充物的熔断器外，熔断器的额定电压应（A）熔断器安装处电网的额定电压。

A.不小于;  B.等于;  C不大于

138.选择低压断路器时，除了考虑额定电压、额定电流、额定开断电流外，还应考虑能承受（C）的电动力效应和热效应。

A正常工作电流;   B.过负荷电流;   C.短路电流。

240. RM10系列封闭管式熔断器的结构特点之一是（C）。

A.熔管内填充石英砂; B.采用绝缘瓷作为熔管; C.采用变截面锌片作为熔体。

141.组合开关处于断开位置时，应使手柄在（C）位置。

A竖直;    B.45度;   C.水平。

142.与通过短路电流相比，熔体通过过负荷电流时（C）。

A.迅速熔化; B.熔化时间较短; C.熔化时间较长。

143.在TN-S系统中，不通过剩余电流动作保护装置电流互感器一次绕组的是（B）。

A.三相相线;   B. PE线;   C.中性线

144.剩余电流动作保护装置中增加信号放大器的作用是（C）。

A作为检测元件;   B.开断主电路;   C减小互感器体积。

145.对短路电流较大的电路，可采用（B）熔断器。

A. RM10系列;   B. RTO系列;   C. RS系列。

146.剩余电流保护装置电流互感器一般为环形互感器，其（B）缠绕在铁芯环上。

A.一次绕组;   B.二次绕组;  C.辅助二次绕组。

147剩余电流保护装置电流互感器一般为环形互感器，其（A）从铁芯环中间穿过。

A.一次绕组;   B二次绕组;   C.辅助二次绕组。

148.隔离开关不只用于隔离电源时，刀片应（B）安装。

A.水平;   B.垂直;   C.倾斜。

149.微型断路器又称导线保护开关，用于保护导线、电缆和控制（B）。

A.小型电动机;   B.照明;   C.小型变压器。

150.微型断路器应用于中小型照明配电箱时采用导轨安装方式，为实现电气装置结构的规范

化和小型化，其大多数产品的宽度为（B）mm的倍数。

A. 6   B. 9   C. 10

151无填料封闭管式快速熔断器属于（C）。

A. RT系列;   B. RLS系列;   C. RM

152.低压断路器一般应垂直安装，负荷引线接到（C）。

A.上端    B.中部;    C.下端。

153.低压断路器负荷引线接上端而电源引线接下端时，断路器的开断容量将减小（C）。

A.10%;    B.20%;   C.30%,

154.剩余电流动作保护器的动作电流值达到或超过给定电流值时，将自动（B）。

A.重合闸;   B.切断电源;   C.合上电源;   D.给出报警信号。

155. RTO系列封闭管式熔断器的结构特点之一是（A）。

A.熔管内填充石英砂;   B.采用钢纸管作为熔管;   C.采用变截面锌片作为熔体。

156.不带熔断器式隔离开关属于（A）。

A.无载通断电器   B.有载通断电器    C.过载通断电器。

157.低压断路器的额定电压应不小于线路的（A）。

A.正常工作电压; B.最大工作电压; C.平均电压。

158.隔离开关垂直安装时，手柄（C）时为分闸状态。

A.向上  B，水平  C向下。

159熔断器的最小熔化电流是指（C）。

A.熔断器外壳和载流部分长期允许通过的最大工作电流;

B.熔体允许长期通过而不熔化的最大电流;

C通过熔断器熔体的电流减小到熔体熔化时间为无限大时所对应的通过熔体的电流.

160.剩余电流动作保护装置脱扣器是（B）。

A.检测元件;   B.判别元件;   C.执行元件。

161.熔断系数是（A）的比值。

A.最小熔化电流与熔体额定电流;   B.最小熔化电流与熔断器额定电流;

C.熔体额定电流与熔断器额定电流。

162.开启式负荷开关接线时，用电设备应接在开关（C）。

A.上部;   B.中部;   C.下部。

163. M型用途的熔断器可用于保护（B）。

A.电缆;   B.电动机;   C.变压器。

164.选择剩余电流动作保护装置的额定剩余动作电流时，应充分考虑被保护线路和设备可能

发生的（C）。

A.最大正常工作电流值   B.最大过负荷电流值   C.正常泄露电流值.

165.低压断路器的脱扣器有很多种，其中（B）起短路保护作用。

A.热脱扣器    B电磁脱扣器    C.分励脱扣器。

166.低压断路器运行中负荷发生长期变化时，应调整（A）的整定值.

A.热脱扣器;   B.电磁脱扣器  ; C.分励脱扣器。

167.剩余电流动作保护装置应采用分级保护，其中（A）级是间接接触电击保护。

A..第一、二   B.第三、四    C.第五、六。

168剩余电流动作保护装置进行动作特性试验时，应采用（A ）的试验方法。

A.专用测试仪器; B,相线对地短路; C.动物作为试验物。

169.智能断路器具有故障自诊断功能，当发现故障时可（C）。

A.仅发出预警; B.仅使断路器断开; C.发出报警并使断路器断开。

170.智能断路器具有过压、欠压、反相、三相不平衡、接地保护等功能，而普通低压断路器

只具有（B）保护。

A.过压;   B.欠压;   C.反相。

171电路未发生人身触电时，剩余电流动作保护装置互感器一次绕组的电流相量和（A）

A.等于零; B.不等于零; C.任意

172，专职人员使用的熔断器包括（C）熔断器。

A螺旋式;   B瓷插式;   C.触刀式。

173.用开启式负荷开关控制电动机电路时，其额定电流应（B）3倍电动机额定电流。

A等于;   B.不小于:   C.不大于_

174. a类熔断器在规定条件下能分断（C）之间的所有电流。

A.从最小熔化电流到4倍额定电流;    B.从最小熔化电流到额定分断电流;

C.从4倍额定电流到额定分断电流。

175.低压断路器采用液压式脱扣器时，（A）保护可共用一个脱扣器。

A.过载和短路; B.失压和短路; C.过载和失压。

176.低压断路器运行巡视检查时不需要检查（C）。

A.外观检查;   B.触头有无过热;   C.二次回路连接是否正确.

177.熔体熔化时间的长短取决于熔体熔点的高低和（A）。

A，通过电流的大小; B.电流通过的时间; C，电源电压的大小，

2. 4. 3低压控制电器

178电磁启动器本身不具有（C）保护功能

A.过负荷; B.失压; C:.短路。

179.电气闭锁可利用（A）实现

A.接触器辅助触头; B.按钮; C.程序。

180.接触器按（A）通过电流的种类不同，分为直流接触器和交流接触器

A.主触头; B.辅助触头; C.控制线圈。

181.按钮的测试过程中，对按钮进行（C）操作，并观察按钮操作灵活性。

A.单次; B.少数几次; C.多次.

182.CJ20型交流接触器在电压（B）85%额定电压时，主触头将可能断开。

A.高于; B.低于; C.等于。

183.（C）按钮，由动合触头和动断触头组合.按下时动合触头闭合，动断触头断开，松开时

动合触头断开，动断触头闭合。

A.启动; B.停止; C.复位〔复合)。

184.（A）按钮，正常情况下触头断开，按下时动合触头闭合，松开时按钮自动复位。

A.启动;B.停止;C.复位。

185.万能转换开关的触头系统图形符号中，3个档位连线上有（A）的表示接通。

A.●;   B.一;   C. X ,

186万能转换开关主要用于控制线路的（B）。

A.投切; B.转换; C.分支。

187交流接触器电磁线圈失电时，动断触头（B）。

A.断开;   B.闭合; C不动作。

188.为减小交流接触器的振动和噪声，常在铁芯上加（B）。

A.弹簧; B.短路环; C缓冲器。

189.万能转换开关是由（C）触头组件叠装而成的多回路控制开关。

A.单组; B.多组不同结构;   C多组相同结构。

2. 4. 4低压成套配电装置

190. GCL(K)型低压配电柜用于660V及以下系统。作为电能分配和（C）控制用。

A.动力; B.照明; C.电动机

191.从低压成套配电装置为额定电流为3150A（A）的低压电力配电柜。

A. GGD型; B. GCL型; C. GCK型。

192受电柜是配电系统的总开关，从变压器的（A）进线，控制整个系统。

A.低压侧; B.高压侧; C.一次侧。

2. 4. 5其他低压电器

193.避雷器通常接于（B）之间，与被保护设备并联.

A.被保护设备导线; B.导线与大地; C.被保护设备三相导线二

194电容器组投运后，当其端电压超过额定电压的（A）倍时应退出运行。

A. 1. 1;    B. 1. 2;    C 1.30

195.集中补偿的电容器组，宜安装在电容器柜内分层布置，上层电容器连线对柜顶距离不应

小于（B）。

A.l00mm;    B.200mm;    C.300mm

196.集中补偿的电容器组，宜安装在电容器柜内分层布置，下层电容器的底部对地面距离不应小于（C）。

A.100mm;    B.200mm;       C.300mm

197氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性，在（B）其阻值很小，相当于短路状态。

A，正常工作电压作用下; B.冲击电压作用下; C.冲击电压作用过去后。

198.将电容器组安装在专用变压器或配电室低压母线上进行无功补偿，称为（A）。

A.集中补偿;   B.分组补偿;   C.个别补偿。

199将电容器组直接装设在用电设备旁，随用电设备投切进行无功补偿，称为（C）。

A集中补偿;   B.分组补偿;    C.个别补偿。

200.目前在我国低压系统中应用的最广泛的并联电容器是（B）。

A.油浸纸绝缘式电容器;   B.自愈式电容器;    C.石蜡浸纸绝缘式电容器。

201.（B）主要用于高压及超高压输电线路的载波通信系统。

A.移相电容器;   B.藕合电容器;   C串联电容器。

202.低压配电系统中利用电容器组进行无功补偿，当三相电容器组采用星形接法时，相间电

容差不应超过（B）的5%。

A三相最小电容值;   B.三相平均电容值;   C.三相最大电容值

203. （C）主要用于补偿线路电抗，以提高线路末端电压水平。

A.移相电容器;   B.电热电容器;   C.串联电容器。

204. （B）主要用于中频感应加热电气系统，提高系统的功率因数或改善电路特性。

A.移相电容器    B.电热电容器;    C.串联电容器。

2. 4. 6电气照明

205.下列电光源中发光效率最高的(B)。

A.高压汞灯;    B.高压钠灯;    C.白炽灯

206.电光源按其发光原理分为热辐射光源和气体放电光源，(B)属于气体放电光源。

A.白炽灯     B.日光灯     C.卤钨灯。

207.荧光灯的主要缺点是(A)。

A.功率因数低   B.使用寿命短   C.发光效率低.

2.5低压电力线路

2. 5. 1低压架空配电线路

208.正常情况下，低压架空线路每(B)至少对线路进行一次巡视。

A.一周   B. 1 ---3月    C半年 D.一年

209.电力线路按架设方式可分为（A）。

A.架空电力线路和电力电缆线路; B.输电线路和用电线路; C.架空电力线路和用电线路;

D.输电线路和电力电缆线路。

210.用户计量装置在室内，接户线指(A)

A.从低压电力线路到用户室外第一支持物的一段线路;

B.从用户室外第一支持物到用户室内计量装置的一段线路;

C.从低压电力线路到用户室内计量装置的一段线路;

D.从计量装置到室内配电装置的一段线路。

211.用户计量装置在室内，进户线指(B)

A.从低压电力线路到用户室外第一支持物的一段线路;

B.从用户室外第一支持物到用户室内计量装置的一段线路;

C.从低压电力线路到用户室内计量装置的一段线路;

D.从计量装置到室内配电装置的一段线路。

212.接户线的相线、中性线或保护线应从同一基电杆引下，其档距不应大于(B)，否则应加装接户杆。

A.10m;    B.25m;    C.50m;    D.100m

213.接户线的相线、中性线或保护线应从同一基电杆引下接户线的总长度不宜超过(C)

A.10m   B.25m    C.50m    D.100m

214.对低压架空线路进行(C)可发现白天巡视中不易发现的缺陷，如电晕现象、局部火花放

电现象等。

A.特殊巡视   B.定期巡视   C.夜间巡视   D.事故巡视.

215.目前低压架空线路电杆主要使用(B)。

A.木杆   B.水泥杆   C.金属杆   D.转角杆

216.架空线路中的（B）用于限制线路发生断线、倒杆事故时的波及范围。

A.直线杆; B.耐张杆; C.转角杆; D.终端杆。

217.相邻两根电杆之间的水平距离称为(B).

A.弧垂    B.档距    C.爬电距离   D.线间距离。

218.低压架空配电线路拉线用来平衡导线拉力和风压力，以加强电杆的(C).

A.导电性; B.抗干扰性; C.稳定性; D.良好接地。

219.低压架空线路采用铝绞线，当在城镇人员密集地区时档距一般为(B) m.

A.20--30:    B.40--50;    C.50--70;    D.70--90.

220.低压架空线路采用铝绞线，当在田问耕种人员较少的地区时档距一般为(C ) m。

A. 20--30;   B. 40--50;    C.50—70    D.70--90

221.相邻电杆上导线悬挂高度相等时，导线最低点与两悬挂点之间连线的垂直距离称为(A)

A.弧垂;   B.档距;   C.爬电距离;   D.线间距离。

222.低压架空线路绝缘子用电瓷制成，用来使导线之间，以及导线与大地之间绝缘，还用来

固定导线，因此绝缘子应有足够的(A).

A.绝缘强度和机械强度; B.导电能力和机械强度; C.抗干扰能力和机械强度;

D.抗干扰能力和导电能力

223.设置在线路终端处的电杆称为(D)

A.直线杆; B耐张杆; C.转角杆; D.终端杆。

224.两级耐张杆力司的线路为耐张段,其间距离称为(B)

A.弧垂;   B.耐张档距;   C.爬电距离;   D.线间距离。

225.低压线路转角杆，线路偏转的角度为(A)时，可用一根横担的直线杆来承担转角.

A. 15°以内   B. 15°--30°   C. 30°---45°   ; D. 45°--90°

226. 0.4kV以下的配电线路，线间距离不应小于(A)

A.0.15m;    B.0.2m;   C.0.4m:   D.0.5m

227.低压架空线路夜间巡视时一般由(B)进行。

A. 1人   B. 2人  C. 3人  D. 4人

228.低压架空线路一般采用高度为(A)的水泥杆。

A.8--10m    B.12m    C. 15m    D. 20m

229. 3--10kV架空电力线路的引下线与低压架空线间的距离，不宜小于(B)

A.0.5m   B 0.2m    C.0.4m    D.0.5m

230.沿墙敷设的接户线及进户线两支持点间的距离，不应大于(C)

A. 2m;    B. 3m;   C. 6m;   D. 10m

231.低压架空线路发生故障后应进行(D)。

A.特殊巡视，B.定期巡视; C.夜间巡视; D.事故巡视.

2.5.2低压电力电缆线路

232.刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量，称为(C)

A.短路载流量B.最大载流量; C.允许载流量; D.空载载流量。

233.敷设在土中、隧道中，以及沿桥梁架设的电缆，每(B)至少巡视1次.

A. 1个月; B. 3个月; C.半年; D. 1年。

234.一般用途的聚乙烯绝缘地埋线温度为20℃时，每公里绝缘电阻为(C)

A. 100MΩ;  B. 300MΩ;  C. 600MΩ;  D.800MΩ

2. 5.3室内布线

235.室内布线按其使用用途和性质主要分为(A)线路

A.照明、动力;   B.架空、电缆;   C.强电、弱电;   D.电力、通信。

236.穿管敷设时，铝芯导线截面应不低于(C)

A. 1 mm2;   B. 1.5mm:2   C. 2.5mm2

237.在电气照明线路中，照明开关应串接在(A)上.

A.相线;  B.中性线 C. PE线。

2. 5. 4导线截面选择

238.室内配电，对架空进线的电源，如采用铜线时其截面选择应不小于(A)

A. 10mm2    B. 16mm2    C.20mm2   D.25mm2

239.保护线(PE)的截面选择时和中性线(N)截面相比应(C)

A.较大; B.较小; C相等D.无要求。

240.低压动力线路因其负荷电流较大，所以一般先按(A)来选择导线截面。

A.发热条件; B.电压损耗; C.机械强度; D.环境温度。

2.6电气安全技术

2.6.1电击

241.电对人体的伤害，主要来自(B)

A.电压; B.电流; C.电磁场; D.电弧.

242.电对人体的伤害可以分为(A)两种类型。

A.电伤、电击; B.触电、电击; C.电伤、电烙印; D.触电、电烙印。

243.(A)是指工作人员误登带电设备、误碰和误接近带电导体所造成的电击。

A.误电击;   B.直接接触电击;   C.跨步电压电击;   D.间接接触电击。

244.电流对人体的作用与人的年龄、性别、身体状况等有很大关系，一般病人比健康人因电

击造成的伤害(A).

A.重; B.轻; C无关

245.由于电气设备绝缘损坏发生接地故障，设备金属外壳及接地点周围出现对地电压引起的

电击称为(C)

A.两相电击B.直接接触电击; C.间接接触电击D.单相电击。

246间接接触电击包括接触电压电击、(D)

A.单相电击; B.接触电压电击; C.两相电击; D.跨步电压电击。

247.人体与带电体的直接接触电击可分为两相电击、(B).

A.间接接触电击; B.单相电击; C.跨步电压电击; D.接触电压电击

248.人体与带电体直接接触电击，以(A)对人体的危险性最大。

A.中性点直接接地系统的单相电击  B.两相电击   C.中性点不直接接地系统的单相电击。

249.电灼伤一般分为接触灼伤和(A)两种。

A.电弧灼伤; B.电击; C.电烙印; D.皮肤金属化。

250.人体对直流电流的最小感知电流约为(B).

A. 0.5mA; B. 2mA; C. 5mA; D. 10mA

251.人体电阻由(C)组成。

A.接触电阻、体内电阻。

B.接触电阻、表皮电阻;

252.人体电击后能够自主摆脱的电流称为(D)

A.感知电流; B.持续电流; C.致命电流; D.摆脱电流.

253.电流流过人体时，人体内部器官呈现的电阻称为(C).

A.接触电阻; B.表皮电阻; C.体内电阻; D.接地电阻。

254.电流流过人体时，两个不同电击部位皮肤上的电极和皮下导电细胞之问的电阻和称为(B).

A.接触电阻; B.表皮电阻; C.体内电阻; D.接地电阻。

255.当电压为250--300V以内时，工频交流电比直流电危险性(A)

A.大; B.小; C.无关。

256.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时，电流从一相导体经人体流人另一相导体，构成闭合回路的电击事故称为(A)

A.两相电击; B.直接接触电击; C.间接接触电击; D.单相电击。

257. 220V/380V低压系统，遭受单相电击时，加在人体的电压约为(A)

A.220V; B.380V; C.10kV D. 35kV

258.当带电体有接地故障时.离故障点越远，跨步电压电击的危险性越(B)。

A.大; B小; C.相等。

2.6.2防止电击事故的措施

259. ( B)是指不会使人发生电击危险的电压。

A.短路电压; B.安全电压; C.跨步电压; D.故障电压。

260.当变压器容量不大于100kVA时，接地电阻不大于(B)。

A.4Ω   B.10Ω   C.15Ω   D.20Ω

261.检修后及停电超过(B)以上的电动机，启动前应测量其绝缘电阻是否合格.

A.5天  B.7天    C. 15天   D. 30天。

262.带电测量架空线路对地面或对建筑物、树木及导线与导线之间的距离时，应使用(C)。A.铁尺   B.皮尺   C.绝缘尼龙绳   D.线尺。

263.以下(B)的连接方式为保护接地。

A.将电气设备外壳与中性线相连; B.将电气设备外壳与接地装置相连，

C.将电气设备外壳与其中一条相线相连; D.将电气设备的中性线与接地线相连。

264.我国规定的直流安全电压的上限为(B)

A.36V  B.72V   C.220V   D. 380 V

265我国规定的交流安全电压为(A).

A.6.,12, 36, 42V    B.6, 12, 36, 220V    C .12, 36, 42, 220V    D.12, 36, 42, 380V

266.用于直接接触电击事故防护时，应选用一般型剩余电流保护器，其额定剩余动作电流不

超过(C).

A. 10mA    B. 20mA    C.30mA   D.50mA

267.发生高压设备、导线接地故障时，在室外人体不得接近接地故障点(B)以内。

A.4m    B.8m    C.10m    D.12m

2.6.3电气安全用具

268.某10kV线路停电检修，应采用额定电压为(B)的验电器验电。

A.380kV    B.10kV   C.35kV    D.110kV.

269. 在电气施工禁止通过的过道遮栏上，应悬挂 (D)

A.“在此工作!”   B.“禁止合闸，有人工作!”   C.“禁止攀登，高压危险!”

D.“止步，高压危险!”

270.(A)没有绝缘性能，主要用于防止停电检修时事故的发生

A.一般防护安全用具  B.基本安全用具  C.绝缘安全用具 D.辅助安全用具

271.在工作人员上、下的临近带电设备的构架上和运行中变压器的梯子上应悬挂(B)

A.禁止类标示牌   B.警告类标示牌   C.禁止类安全牌   D.指今举安令牌

272.绝缘垫应定期检查试验，试验周期一般为(C)

A. 1个月   B.半年   C. 1年;

273.安全牌分为禁止类安全牌、警告类安全牌和(C)

A.提醒类安全牌   B.预防类安全牌  C.指令类安全牌   D.允许类安全牌

274.在工作人员或其他人员有可能误登的电杆或配电变压器的台架上，应悬挂 (B)

A.“止步，高压危险!”   B.“禁止攀登，高压危险!”

C.“禁止合闸，有人工作!”   D.“在此工作!”

275.下列(B)的组合是在低压操作中使用的绝缘安全用具。

A.标示牌、安全牌、携带性接地线   B.绝缘鞋、低压试电笔、绝缘站台

C.低压试电笔、绝缘靴、标示牌     D.绝缘手套、绝缘靴，临时遮栏

276.接地线必须是带多股软裸铜线，其截面积不得小于(B) mm2。

A.6   B.16   C.20   D.30

277.以下(B)属于禁止类标示牌。

A.“止步，高压危险!”   B.“禁止合闸，有人工作!”

C.“禁止攀登，高压危险!”   D.“在此工作!”

278.以下(A)属于禁止类安全牌。

A.“禁止烟火!”    B.“当心电击!”

C.“注意安全!”     D.“必须戴安全帽!”

279.以下(B)属于警告类安全牌。

A.“禁止烟火!”    B.“注意安全!”    C.“必须戴防护手套!”    D.“必须戴安全帽!”

280.以下(C)属于警告类标示牌。

A.“禁止烟火!”   B.“禁止合闸，有人工作!”  C.“禁止攀登，高压危险!”  D“在此工作!”，

281.绝缘安全用具分为(B)

A.一般防护安全用具和接地装置   B.基本安全用具和辅助安全用具

C.辅助安全用具和接地装置       D.基本安全用具和一般防护安全用具

282.(A)是用来防止工作人员直接电击的安全用具。

A.绝缘安全用具    B.一般防护安全用具

C.基本安全用具    D.辅助安全用具

283.绝缘站台台面边缘不超出绝缘瓶以外，绝缘瓶高度斗小于(B)

A.5cm; B.10cm; C.15cm; D.20cm

284.已停用的设备，一经合闸即可启动井i造成人身电击危险、设备损坏的断路器和隔离开

关的操作手把上应悬挂:(D)

A.“止步，高压危险!”; B.“在此工作!”;

C.“禁止攀登，高压危险!": D.“禁止合闸，有人工作 ”。

285.变压器或线路等设备的检修工作，在工作地点应悬挂:( D)

A.“止步，高压危险!”    B.“禁止攀登，高压危险!”

C.“禁止合闸，有人工作!”    D.“在此工作!'

286.警告类标示牌制作时(B)

A.背景用红色，文字用白色; B.背景用白色，边用红色，文字用黑色;

C.背景用白色，文字用红色; D.背景用红色，边用白色，文字用黑色。

289.电气安全用具按其基本作用可分为一般防护安全用具、(A)

A.绝缘安全用具; B.辅助安全用具; C.接地装置; D.基本安全用其。

2.6.4电气工作安全管理

288.隔离开关与断路器串联使用时，送电的操作顺序是(A)

A.先合上隔离开关后合上断路器; B.先合上断路器后合上隔离开关;

C.同时合上断路器和隔离开关; D.无先后顺序要求

289.隔离开关与断路器串联使用时，停电的操作顺序是(B)。

A.先拉开隔离开关，后断开断路器; B.先断开断路器，再拉开隔离开关;

C.同时断(拉)开断路器和隔离开关; D.任意顺序。

290.隔离开关与熔断器串联使用时，送电的操作顺序是(A)

A.先装上熔断器，后合上隔离开关; B.先合上隔离开关后装上熔断器;

C.同时合上断路器和熔断器; D.无先后顺序要求.

291.工作票应由(A)填写。

A.工作负责人; B.工作票签发人; C.工作许可人; D.工作班成员。

292.经模拟预演确认操作票正确无误后，由监护人在最后一项操作项目的空白格处加盖(B)图章。

A.已执行; B.以下空白; C.未执行; D作废。

293.(B)是指在电气设备上进行停电或不停电工作，事先都必须得到工作许可人的许可，并

履行许可手续后方可工作的制度.

A.工作票制度; B.工作许可制度; C.工作监护和现场看守制度; D.工作终结、验收和恢复送电制度。

294.(A)指的是配电装置的一个电气单元中，用隔离开关和其他电气作截然分开的部分。

A.一个电气连接部分B.主接线; C.二次接线; D.断路器控制回路

295.工作票中的人员包括(B)、工作负责人、工作许可人、工作班成员。

A.安全员; B.工作票签发人; C.值班长; D.生产领导.

296.一式两份的工作票，一份由(A)收执，以作为进行工作的依据，一份由运行值班人员收

执，按值移交。

A.工作负责人   B.工作票签发人   C.工作许可人   D.工作班成员

297.工作监护人一般由(A)担任

A.工作负责人   B.工作票签发人  C.工作许可人   D.工作班成员。

298.在倒闸操作中，当操作人或监护人对操作发生疑问时，应(A)

A.立即停止操作   B.继续往下执行   C.讨论，修改操作票后继续执行，D.跳项执行

299.在倒闸操作中，如发现误操作带负荷合上隔离开关后，应该(C)

A.立即拉开隔离开关，检查隔离开关状况   B.拉开隔离开关，再按正常操作执行

C.不拉开隔离开关，等待处理。

300.确定停电的依据是(D)

A.电流表和电压表指示为零    B.电源指示灯熄灭

C.电源开关已拉开          D.经合格的验电器验试无指示。

301.低压设备断电时，如电磁启动器与低压隔离开关串联，应(A)

A.先断开电磁启动器，后拉低压隔离开关; B.先拉开低压隔离开关，后断开电磁启动器;

C.同时断(拉)开电磁启动器与低压隔离开关; D.任意顺序。

302. (A)是指在电气设备上进行任何电气作业，都必须填用工作票，并根据工作票布置安

全措施和办理开工、终结等手续。

A.工作票制度: B.工作许可制度; C.工作监护和现场看护制度; D.工作终结，验收和恢复送电制度。

2.6.5电气防火

303.通过灭火剂参与燃烧的连锁反应，使燃烧中的游离基消失，形成稳定的物质分子，从而终止燃烧的方法称为(D)

A.窒息法    B.冷却法   C.隔离法   D.抑制灭火法

304.(B)主要由钾或钠的碳酸盐类加人滑石粉、硅藻土等掺合而成。

A.二氧化碳灭火器   B.干粉灭火器    C.泡沫灭火器   D. "1211”灭火器

305.(C)是利用硫酸或硫酸铝与碳酸氢钠作用放出二氧化碳的原理制成。

A.二氧化碳灭火器    B.干粉灭火器   C.泡沫灭火器   D. "1211"灭火器

306.将燃烧物与附近的可燃物质隔离，或将火场附近的可燃物疏散，不使燃烧区蔓延，待已

燃物质烧尽时，燃烧自行停止的方法称为(C)

A.窒息法   B.冷却法   C.隔离法   D.抑制灭火法。

307.二氧化碳灭火器中“干冰”的成分为(A)

A. CO2   B.N2    C.O2     D. H2

308.发现电动机缺相运行，应(A)，以免两相运行发热起火。

A.立即切断电源   B.运行一段时间后断电    C.适当减负荷    D.加大负荷

二、多项选择题

3. 1电工基础知识

1.在多个电阻并联构成的电路中，以下说法正确的有(AD)

A.电路的端电压等于各并联支路的端电压; B.电路的端电压等于各并联支路的端电压之和;

C.电路的电流等于各并联支路电流; D.电路的电流等于各并联支路电流之和。

2.在多个电阻并联构成的电路中，以下说法正确的有(CD)

A.各电阻端电压小于电路端电压，各电阻电流等于电路电流;

34. HK系列隔离开关用于手动不频繁接通和分断(ACD)

A.小容量电动机; B.大容量电动机; C.电热设各; D.照明。

35. HR系列熔断器式隔离开关具有(BC)保护作用。

A.低电压;B过负荷;C.短路。

36.剩余电流动作保护装置允许在(BCD)系统中使用。

A. TN-C    B.TN-S    C. TN-C-S    D. TT

37.剩余电流保护装置是防止(ACD)的一种有效的防护措施:

A.人身触电   B.过负荷    C.电气火灾    D.电气设备损坏

38.熔断器常采用的灭弧方法包括(ACD)等。

A.吹弧   B.狭缝灭弧    C.采用变截面熔体    D.与固体介质接触灭弧

39.低压电器指工作在交流1200V,直流1500 V及以下电路中起(ABCD)和通断作用的电器。

A.控制    B保护    C.调节   D.转换

3.5低压电力线路

40.低压电力电缆线路具有(ABCDE)的优点。

A.供电可靠，不受外界影响   B.不占地面和空间，不受地面建筑物的影响

C.地下敷设，有利于人身安全  D.不使用电杆，节省木材、钢材、水泥

E.运行维护简单，节省线路维护费用

41.低压架空配电线路导线的结构可以分为(ABC)

A.单股导线    B.多股导线    C.复合材料导线    D.绞线

42低压电力线路按架设方式可分为(AB)

A.低压架空电力线路   B.低压电力电缆线路    C.低压用电线路   D.输电线路

43.低压配电网是指电压为(CD)的配电网。

A. 50V   B.100V   C. 220V    D. 380V

44.低压电力电缆的结构包括(ABE)

A.导体   B.绝缘层     C.屏蔽层    D.防水层   E.保护层    F.隔热层

45.线路金具按其用途可分为(ABCDEF)

A.悬垂线夹    B.耐张线夹    C.接续金具   D.连接金具  E.拉线金具    F.防护金具

46.低压电缆的敷设主要有(ABCD)等多种方式

A.直接埋地敷设   B.电缆沟敷设   C.沿墙敷设或吊挂敷设   D.排管敷设及隧道敷设

47.低压架空线路常用绝缘子有(ABCD).

A.针式绝缘子   B.蝶式绝缘子    C.拉线式绝缘子  D.悬式绝缘子

48.室内用电设备单相三极插座各极接线分别为(ABC)

A.相线  B.中性线  C.保护线  D.避雷线

49.电缆故障原则上可分(ABCD)几种类型。

A.接地故障  B.短路故障   C.断线故障   D.闪络性故障    E.临时性故障

50.低压线路分支杆的杆型有(BC):

A. Y字形    B.丁字形   C.十字形   D. V字形

51.电力电缆在实际运用中的电流量有(ABC)几类。

A.长期工作条件下的允许载流量   B.短时间允许通过的电流

C.短路时允许通过的最大电流     D.长时间允许通过的电流

52.低压架空线路的防护主要包括以下几个方面(ACDEF)

A.防风   B.防火    C.防污   D.防洪    E.防雷    F.防暑

3. 6电气安全技术

53.安全牌分为(ABC)

A.禁止类安全牌  B.警告类安全牌   C.指令类安全牌   D.允许类安全牌

54.绝缘安全用具分为(CD)

A.一般防护安全用具   B.接地装置   C.辅助安全用具   D.基本安全用具

55.操作票的执行程序包括(ABCDE).

A下达和接收操作任务    B.填写操作票   C.审查与核对操作票    D.倒闸操作

E.汇报、盖章与记录。

56.下列的(BCD)属于电伤

A.电击   B.灼伤   C.电烙印   D.皮肤金属化

59.以下(ABD)属于禁止类安全牌。

A“禁止烟火!”   B.“禁止通行!”    C.“注意安全!” D.“禁止开动"

58.电对人体的伤害可以分为(AD)两种类型。

A.电伤   B.灼伤   C.电烙印   D.电击

59.下列(BCEF)是在低压操作中使用的辅助安全用具

A.低压试电笔   B.绝缘鞋   C.绝缘手套    D.临时遮栏  E.绝缘站台  F.绝缘垫

60.杆上电力线路验电时应(ADF)

A.先验低压，后验高压    B.先验高压，后验低压    C.先验远侧，再验近侧

D.先验近侧，再验远侧    E.先验上层，再验下层    F.先验下层，再验上层。

61.下述(ABCD)是工作许可人在工作票制度执行中所负有的相关安全责任。

A.审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际;

B.正确完成工作票所列的安全措施;

C.工作前向工作负责人交代所做的安全措施;

D.正确发出许可开始工作的命令。

62.禁止类标示牌制作时背景用白色，文字用红色，尺寸采用(AD)两种。

A. 200mm X 250mm B. 200mmX 100mm C.700mm X 750mm D.80mmX50mm

63.遮栏分为(ACD)几种。

A.栅遮栏; B.标示牌，C.绝缘挡板; D.绝缘罩。

64.电灼伤一般分为(AB)

A.接触灼伤; B.电弧灼伤; C.电烙印; D.皮肤金属化。

65.接地线的作用是(ABC)

A.当工作地点突然来电时，能防止工作人员遭受电击伤害;

B.当停电设备突然来电时，接地线造成三相短路，发生保护动作，消除来电;

C.泄放停电设备由于各种原因产生的电荷; D.与大地绝缘。

66.间接接触电击包括(BC)

A.单相电击; B.接触电压电击; C.跨步电压电击; D.两相电击。

67.人体电阻由(BC)组成。

A.接触电阻; B.表皮电阻。C.体内电阻; D.接地电阻。

三、低压类理论部分判断题

4. 1电工基础知识

4.1.1直流电路及基本物理，

1.真空的磁导率为4π³10-7H/m.（√）

2.电路是由电气设备和电器元件按一定方式组成的，是电流的流通路径。（√）

3导体电阻的大小与导体的长度成正比，与横截面积成反比，并与材料的性质相关。（√）

4.导体电阻的大小与导体的长度、横截面积和材料的性质有关。（√）

5.在电源内部，电动势的方向从负极指向正极，与电源内电流的方向相同。（√）

6.在电路中，给电路提供能源的装置称为电源。（√）

7.在电路中，负载消耗的电能w为负载功率P与其通电时间t的乘积，即W=Pt。（√）

8电阻的单位是欧姆，符号表示为Ω。（√）

9.电源的电动势是一个定值，与外电路的负载大小无关。（√）

10.电源端电压表示电场力在外电路将单位负电荷由高电位移向低电位时所做的功。（³）

11.导体中电子移动的反方向就是电流的方向。（√）

12.负载的电功率表示负载在单位时间消耗的电能。（√）

13.电源能将非电能转换成电能。（√）

14.在电路中，负载可以将电能转换为热能。（√）

15.在并联电路中，各支路的电流一定相等。（³）

16电源的电功率表示电源在单位时间产生的电能。（√）

17.电源高电位一端称为正极，低电位一端称为负极。（√）

18.在一个电路中，电源产生的功率和负载消耗功率及内阻损耗的功率是平衡的。（√）

13.并联电路的各支路对总电流有分流作用。（√）

20.几个不等值的电阻串联，每个电阻中通过的电流不相等。（³）

21.在电阻串联的电路中，电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和。（√）

22.在电阻串联的电路中，各串联电阻上的电流相等。（√）

23.电动势表征电源中外力将非电形式的能量转变为电能时做功的能力。（√）

24.当导体的长度相同时，同种材料导体的横截面积越大，导体的电阻越小。（√）

25.部分电路欧姆定律表明，当电阻一定时，通过电阻的电流与电阻两端的电压成正比。（√）

26.两个阻值相等的电阻井联，其等效电阻(即总电阻)比其中任何一个电阻的阻值都小。（√）

27在混联电路中，应先求并联电阻的等值电阻，再求串联电阻的等值电阻，最后求整个电路的等值电阻。（√）

28.在电阻并联的电路中，电路总电阻等于各并联电阻之和。（³）

29.在电阻并联的电路中，电路的电流等于各分支电流之和。（√）

30.在电路中，连接电源和负载的部分称为导线。（³）

31.在电路中，最简单的中间环节是开关和导线。（√）

32.在电路中，将两个及两个以上的电阻的一端全部连接在一点上，而另一端全部连接在另，这样的连接称为电阻的并联。（√）

33.衡量电流大小、强弱的物理量称为电流强度，用I表示。（√）

34全电路欧姆定律表明，在闭合回路中，电流的大小与电源电压成正比，与整个电路的电阻成反比。（³）

35.全电路欧姆定律表明，在闭合回路中，电流的大小与电源电动势成反比，与整个电路的电阻成正比。（³）

36.当电阻R两端的电压U一定时，电阻R消耗的电功率尸与电阻R的大小成正比。（³）

37.当温度升高时，电解液和碳素物质的电阻减小。（√）

4. 1. 2磁场及电磁感应

38通过电磁感应现象可以知道，同一导体在相同磁场中切割磁力线的运动速度越快，导体的感应电动势越大。（√）

39长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状，离导线越近，磁力线分布越疏，离导线越远，磁力线分布越密。（×）

40.长直载流导线周围的磁场，离导线越近，磁场越弱;离导线越远，磁场越强。（√）

41.判断载流导体在磁场中的运动方向时，应使用右手定则。（³）

42.判断导体内的感应电动势的方向时，应使用右手定则。（√）

43.电磁力的大小与导体所处的磁感应强度、导体在磁场中的长度，以及通过导体中的电流的乘积成正比。（√）

44.磁力线是描述磁场结构的一组曲线，磁力线的疏密程度，反映磁场中各点磁场的强弱。（√）

45，用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时，右手握住导线，伸直拇指，大拇指指向磁场的方向，则四指环绕的方向为电流方向。（³）

46.用右手螺旋定则判定载流线圈的磁场时，右手握住线圈，伸直拇指，四指的螺旋方向为电流方向，则大拇指指向为线圈内磁场的方向。（√）

47.变压器铁芯中磁通Ф的大小与磁路的性质、铁芯绕组的匝数N和线圈电流I相关。（√）

48.磁感应强度B是用来描述磁场的强弱和方向的物理量。（√）

49.磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积A的乘积，称为通过该面积的磁通量Ф，简称磁通，即Ф=BA。（√）

50.磁路是磁通Ф的闭合路径。（√）

4.1.3正弦交流电路

51，电路中，电流的大小随时间变化的电路称为直流电路。（×）

52.电路中，电流的大小不随时间变化的电路称为直流电路。（³）

53.频率为50Hz的交流电，其周期是0.02s。（√）

54.交流电流的频率越高，则电感元件的感抗值越小，而电容元件的容抗值越大。（³）

55.在交流电路中，电阻是耗能元件，而纯电感或纯电容元件只有能量的往复交换，没有能量的损耗。（√）

56.根据电路中电流的流通方向不同，可分为直流电路和交流电路。（³）

57.在电阻与电感串联的交流电路中，总电压是各分电压的相量和，而不是代数和。（√）

4. 2电力系统基本知识

58.中性点不接地系统中，为了安全起见，规定不允许引出中性线供单相用电。（√）

59.周期性的电压急剧波动引起灯光闪烁、光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象，称为电压波动。（√）

60.电力系统中有一点接地，电气设备的外露可接近导体通过保护地线接至与电力系统接地

点无关的接地极，此系统称为TT系统。（√）

61.电力系统与大地间不直接连接，电气设备的外露可接近导体通过保护地线与接地极连接，此系统称为TT系统。（³）

62.由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体称为电力系统。（√）

63. TN系统的保护线与TT系统的保护地线，应与建筑物内的基础、钢筋等自然接地体相连

接。（√）

6 4.对于三类负荷，应采用最少不少于两个独立电源供电.（³）

65.串联电容器主要用于无功补偿，以提高系统的功率因数。（³）

66平均负荷是指电网中或用户在某一确定的时间段内的平均小时用电量。（√）

4. 3电机

4. 3. 1

直流电机

67.电机是能量转换的机器。（√）

68.改变串励直流电动机电源的极性，能改变电动机的旋转方向。（³）

69.为改变有换向极的并励直流电动机的旋转方向，如改变电枢电流的方向，则应该同时改

变换向极绕组电流的方向。（√）

70.直流电动机启动方法有直接启动、电枢回路串电阻启动和降低电源电压启动。（√）

71.直流电动机电磁转矩的方向取决子主磁通的方向和电枢电流的方向。（√）

72.直流电动机的调速方法有改变电枢电压大小、改变电枢回路电阻大小和改变励磁电流大

小。（√）

73.直流电机的电刷装置是将静止的电枢绕组与外电路连接，以引人或引出电流，并与换向

器配合进行电流的换向。（³）

74.自励式直流发电机的励磁电流由发电机自身提供。（√）

75直流电机的电刷数目与电机的主磁极数目相等。（√）

76.直流发电机的换向极安装在相邻的两个主磁极之间，为了改善换向条件。（√）

77.直流发电机的转子包括电枢铁芯、电枢绕组、换向器、转轴和风扇。（√）

78.直流发电机的电枢绕组是发电机的电路部分，用于产生感应电动势和通过电流。（√）

79.直流发电机的工作原理是建立在电磁感应作用的基础上的。（√）

80直流发电机的主磁极是产生磁通的部件。（√）

81‘同步发电机是将机械能转换为电能的装置。（√）

82.旋转发电机分为交流发电机和直流发电机。（√）

83.小型直流发电机的气隙一般约为0.7－5mm。（√）

84.直流发电机的气隙是直流发电机结构的重要部分。（√）

85.

直流发电机工作时，其电刷两端得到的电流是方向恒定的直流电流。（√）

86直流发电机工作时，其电枢绕组中的电流是交变的电流。（√）

87.直流发电机工作时，其电枢被原动机拖动旋转，输入机械能。（√）

4. 3. 2异步电动机

88.当三相异步电动机的电磁转矩与转子旋转方向相反时，电动机处于制动状态。（√）

89.三相异步电动机的同步转速与电动机的极对数成反比，与电源的频率成反比。（√）

90.相异步电动机的转j竺基本分为笼型和绕线式两种。（√）

91.异步电动机的变极调速是有级调速。（√）

92.三相异步电动机的极距是指沿定子铁芯内圆每极所占的圆周长度或槽数。（√）

93三相异步电动机处于回馈制动时，其转子的转速高于同步转速。（√）

94.笼型三相异步电动机的降压启动，减小了启动电流，同时也增大了启动转矩。（³）

95笼型三相异步电动机的星一三角换接启动方法适用于正常运行时定子绕组为三角形接法

的电动机。（√）

96.在三相异步电动机中，每相绕组在每个磁极下连续占有的槽数称为每极每相槽数。（√）

97.当环境温度低于规定的环境温度时，电器的工作电流可高于额定电流。（√）

98三相异步电动机在电动状态下正常运行，突然将三相电源相序改变，此时电动机将处于

反接制动状态。（√）

99三相异步电动机的气隙越大，则电动机的功率因数越低。（√）

100. 三相异步电动机的结构有定子、转子和气隙。（√）

101.三相异步电动机运行于电动机状态时，其转速在0到同步转速之间。（√）

102.在电动机中，为了使绕组感应的电动势尽可能大，则线圈节距应该尽量等于或接近于极

距。（√）

103.三相异步电动机的额定功率是指在额定运行时，电动机的电磁功率。（³）

104三相异步电动机的额定电流是指电动机在额定电压下，轴端输出额定功率时，定子绕组

中的线电流。（√）

105.一台三相异步电机的转差率为0. 02时，该电机运行于电动机状态。（√）

106.在三相对称的交流绕组中通入三相对称的交流电流，能产生一个旋转磁场。（√）

107.绕线式三相异步电动机转子回路串变阻器启动可以减小启动电流，同时能增大启动转

矩。（√）

108.三相绕线式异步电动机的转子绕组一般采用星形连接（√）

4. 4低压电器及成套装置

4. 4.1低压电器撅述

109.低压电器指工作在交流1000 V、直流1200 V及以下电路中起控制、保护、调节、转换

和通断作用的电器。（³）

110.非自动切换电器依靠电器本身的参数的变化作用来完成电路的接通和分断等操作。（³）

111.超过正常运行电压并可能使电力系统设备绝缘或保护设备损坏的电压升高称为过电压。

（√）

112.当环境温度低于规定的环境温度时，电器的工作电流可高于额定电流。（√）

113.根据操作负载的性质和操作的频繁程度将低压电器分为A类和B类，A类为操作次数不多的低压电器。（³）

4. 4.2

低压配电电器

114.剩余电流动作保护装置功能不同时，执行元件相同.（³）

115.剩余电流动作保护装置动作后，经检查未发现事故原因时，允许连续强送电。（³）

116.隔离开关垂直安装时，手柄向上时为合闸状态，手柄向下时为分闸状态。（√）

117.隔离开关和熔断器组合并加装部分辅助元件，称为负荷开关。（√）

118.低压隔离开关的主要作用是接通、断开空载电路。（³）

119.新型HY122隔离开关有明显断口，易发生误操作。（³）

120.熔断器的熔体允许长期通过而不熔化的最大电流称为最小熔化电流。（³）

121.万能式断路器可用于配电变压器低压侧出线总开关、母线联络开关、大容量电动机控制

开关等。（√）

122. HK系列开关用于手动不频繁接通和分断照明、电热设备和小容量电动机。（√）

123.选择低压断路器时，应考虑线路末端三相短路电流不小于1. 25倍断路器脱扣器整定电

流。（³）

124.低压断路器辅助触头的作用包括反映断路器的位置和构成电路的连锁。（√）

125.组合开关应根据电源种类、电压等级、极数及负荷容量选用。（√）

126.熔断器配合使用时，上级熔断器熔断时间一般为下级熔断器熔断时间的3倍。（√）

127.熔断器熔体额定电流应小于最小熔化电流。（√）

128.组合开关处于断开位置时，应使手柄在竖直位置。（³）

129组合开关的优点有体积小、触头数量多、接线方式灵活、操作方便等优点。（√）

130.电路发生人身触电时，剩余电流保护装置互感器一次绕组的电流相量和不等于0。（√）

131.常用的开启式负荷开关可水平安装也可垂直安装。（³）

132常用的开启式负荷开关必须垂直安装，且合闸时，手柄从下向上操作。（√）

133.组合开关动触头由两片铜片和绝缘纸板铆合而成，其结构有90°、180°。两种。（√）

134选用剩余电流动作保护装置的剩余不动作电流，应不小于被保护线路和设备正常泄漏电

流的3倍。（³）

135.送电操作时，应先合上断路器后合上隔离开关。（³）

136. HR系列熔断器式隔离开关的熔断器是不可更换的。

（×）

137.对于短路电流较大的电路，可采用RTO系列熔断器。（√）

138.对于容量较小的照明电路或电动机保护，适合采用RTO系列熔断器。（³）

139.对于硅元件和晶闸管保护电路，可采用RC1 A系列熔断器。（³）

140.剩余电流动作保护装置应采用分级保护，其中第三级是间接接触电击保护。（³）

141.对低压配电装置的导体和绝缘件进行尘埃和污物的清除，可以在带电状态下进行。（³）

142.微型断路器又称导线保护开关，用于保护导线、电缆和控制照明及小型电动机。（√）

143.在低压配电系统中装设剩余电流动作保护装置，既可以防止直接接触电击事故，也可防止间接接触电击事故。（√）

144.低压网络末端分支线路选用剩余电流保护器，主要是用于人身电击保护。（√）

145. HD, HS系列隔离开关作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或隔离开关用。（√）

146.剩余电流动作保士准置不允许在TN-S系统中使用。（³）

147.低压断路器一般应垂直安装，电源引线接到上端，负荷引线接到下端。（√）

148.剩余电流动作保护装置互感器二次绕组中产生的感应电动势随着故障电流增大而减小（³）

149.剩余电流动作保护装置中的电流互感器一般为环形互感器，其一次绕组从铁心环中间穿

过，二次绕组缠绕在铁芯环上。（√）

150.在三相四线制线路的中性线上应装熔断器。（³）

151.低压断路器的额定电流应不小于线路的最大负荷电流。（×）

151.当热继电器热元件周围温度比其保护的电动机周围环境温度高出

15-25℃时，则应选用高一级热元件。（√）

153.在线路分支处应装设熔断器。（√）

154.隔离开关只作隔离电源用时，刀片可垂直安装也可水平安装。（√）

155大容量塑壳式断路器采用储能操作，电动机操作或手动操作。（√）

4.4. 3

低压控制电器

156. CJ20型交流接触器的缺点有噪声偏大、寿命短、不具备保护功能。（√）

157.万能转换开关的触头系统图形符号中，3个挡位连线下有“X”的表示接通。（³）

158.接触器运行维护内容包括打磨触头接触面、检查短路环是否断裂、清擦灭弧罩、做传动

试验等。（√）

159.接触器运行巡视内容包括电磁线圈温升、连接点有无过热、防护罩是否完好、负荷电流

是否超过规定值等。（√）

160.按钮的触头只能短时通过2A及以下的小电流。（³）

161.按钮的侧试主要集中在触头的通断是否可靠，一般采用万用表的欧姆挡。（√）

162.万能转换开关操作时，手柄带动转轴和凸轮一起旋转，凸轮推动触头接通或断开。（√）

163.接触器用于就地频繁接通或断开交、直流主电路及小容量控制电路。（³）

164.主令电器用于接通或断开控制电路。（√）

165.停止按钮，正常情况下触头断开，按下时动合触头闭合，松开时按钮自动复位。（³）

4. 4. 4

低压成套配电装置

166. GGD型低压成套配电装置为低压抽出式开关柜。（³）

167.电容补偿柜根据电网负荷消耗的感性无功功率的多少自动地控制并联电容器组的投切（√）

l68.低压抽屉式配电柜的抽屉均有工作、试验、断开3个位置。（√）

169.固定式配电柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进

行隔离。（√）

4. 4. 5

其他低压电器

170.低压配电系统中利用并联电容器组进行无功补偿时，三相电容器组常接成三角形。（√）

171串联电容器主要用于补偿线路电抗，以提高线路末端电压水平。（√）

172.氧化锌避雷器的特点包括动作迅速、无间隙、无续流、残压高、通流容量大、体积大、

质量大、结构简单、运行维护方便等。（³）

173.串联电容器主要用于无功补偿，以提高系统的功率因数。（³）

174氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性，在冲击电压作用下，其阻值很小，相当于短

路状态。（√）

4. 4.

电气照明

175.紧凑型荧光灯可直接安装在白炽灯的灯头上，是替代白炽灯的最理想的电光源。（√）

176.与普通白炽灯相比，卤钨灯的优点有发光效率高、使用寿命长。（√）

177.电光源按其发光原理分为热辐射光源和气体放电光源。（√）

4. 5

低压电力线路

178低压电力电缆的结构包括导体、绝缘层和屏蔽层三部分。（³）

179.配电系统的主干线及分支线应装设短路和过载保护。（√）

180.当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载

电流称为长期允许载流量。（√）

181.导线与导线或导线与断路器、熔断器等电气设备连接处所形成的电阻称为接触电阻。（√）

182.位于线路首端的第一基杆塔不属于终端杆，只有最末端的基杆塔属于终端杆。（³）

183.低压架空线路导线主要担负着传导电流和变换电压的作用。（³）

184.绝缘子是一种隔电部件，应具有良好的绝缘性能，机械性能可不作要求。（³）

185.杆塔按材质分类有转角杆、耐张杆、直线杆。（³）

186.杆塔按材质分类有木杆、水泥杆、金属杆。（√）

187.耐张杆自身具有限制线路发生断线、倒杆事故的能力，因此不用设置拉线。（³）

188.架空电力线路两导线之间的距离称为档距。（³）

189.低压架空线路一般采用高度为12m水泥杆。（³）

190相邻两根电杆之间的水平距离称为弧垂。（³）

191. 0. 4kV以下的配电线路，线间距离不应小于0. 15m。（√）

192.TN系统的保护线与TT系统的保护地线，应与建筑物内的基础、钢筋等自然接地体相连接（√）

193.制作接地线时，接地导线与短路导线的连接，一般用螺丝拧紧后再加焊锡。（√）

194.低压电力线路的作用是用于分配电能。（√）

195.配电系统的主干线及分支线应装设短路保护和过载保护。（√）

196.按经济电流密度选择的导线截面称为经济截面。（√）

197.采用多路供电的架空线路导线垂直排列时，在一根电杆上装有三个横担，左边上、中、

下为一路供电，右边上、中、下为另一路供电。（√）

198.对照明灯具等用电设备供电和控制的线路称为照明线路。（√）

199.保护线(PE)的截面选择时应与中性线（N）截面相等。（√）

200.城市民用建筑，其低压配电网应采用三相五线或局部三相五线系统。（√）

201.低压电力电缆的外保护层用于防止电缆在运输、敷设和检修过程中免受机械损伤。（√）

202.低压电网架空导线的种类有裸导线和绝缘导线两种。（√）

4. 6

电气安全技术

4.6.1 电击

203.单相电击的危险程度与电网运行方式有关。（√）

204.两相电击通过人体的电流与系统中性点运行方式无关。（√）

205.电流流过人体的路径，左手至脚对人体的伤害程度最大。（√）

206.电流流过人体的路径，右手至脚比左手至脚的电流路径危险性相对较小。（√）

207.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时，电流从一相导体经人体流人另一相导

体，构成闭合回路的电击事故称为两相电击。（√）

208.皮肤金属化后，经过一段时间能自行脱落，对身体机能不会造成不良的后果。（√）

209电灼伤、电烙印、皮肤金属化属于电伤。（√）

210.当人体触及漏电设备的外壳时，加于人手与脚之间的电位差称为接触电压。（√）

211.间接接触电击包括跨步电压电击和接触电压电击。（√）

212.电流流经人体的路径，从左脚至右脚的电流路径危险性小，但人体可能因痉挛而摔倒，

导致人体通过全身或发生二次事故而产生严重后果。（√）

213.人电击后危及生命的电流称为致命电流。（√）

214‘接地系统的单相电击比不接地系统的单相电击危险性小。（³）

215.接地系统的两相电击比不接地系统的两相电击危险性大。（³）

216.电流持续时问越长，电流对人体的危害越严重。（√）

217.人体触及带电体井形成回路，造成对人体的伤害称为电击。（√）

218.人体电击方式有直接接触电击和间接接触电击。（√）

219.电流流过人体时，两个不同电击部位皮肤上的电极和皮下导电细胞之间的电阻和称为表

皮电阻。（√）

4.6.2防止电击事故的措施

220.防止人身电击的接地保护包括电气设备保护接地及工作接地。（√）

221.拆除临时接地线的顺序是先拆除设备侧接地端，后拆除地线接地端。（√）

222.我国规定的交流安全电压为220, 42, 36, 12V。（³）

223.我国规定直流安全电压的上限为380V。（³）

224.带电测量架空线路对地面或对建筑物、树木，以及导线与导线之间的距离时，应使用绝缘尼龙绳。（√）

225.防止跨步电压电击，进入故障点区域人员只要戴绝缘手套即可。（³）

226.低压系统进行电压、电流测量，可不戴线手套或绝缘手套进行操作。（³）

227.电气短路一般有两类:一类是带电导体间的金属性短路，一类是带电导体对地的短路。（√）

228.剩余电流保护装置动作后，经检查未发现事故点，可以连续试送电，直到成功。（³）

229.配电变压器停电检修时，除拉开变压器两侧开关外，还应将高压跌开式熔断器的熔丝管摘下，以防止误送电。（√）

230.低压网络末端分支线路选用剩余电流保护器，主要是用于人身电击保护。（√）

4. 6. 3电气安全用具

231.绝缘站台用干燥的木板或木条制成，木条间距不小于2. 5cm，以免鞋跟陷人。（³）

232.一般防护用具不具有绝缘性能。（√）

233.一般防护安全用具没有绝缘性能，主要用于防止停电检修时事故的发生。（√）

234.电气安全用具按其基本作用可分为基本安全用具和辅助安全用具。（³）

235.在低压配电室的地面上铺上绝缘垫，工作人员站在上面可不使用绝缘手套和绝缘鞋。（√）

236.接地线安装时，严禁采用缠绕的方法接地线。（√）

237.低压电气设备停电检修时，为防止检修人员走错位置，误人带电间隔及过分接近带电部

分，一般采用遮栏进行防护。（√）

238.辅助安全用具的绝缘强度较低，不能承受带电设备或线路的工作电压，只能加强基本安全用具的保护作用。（√）

239.接地线由三相短路部分和接地部分组成。（√）

240.装设的临时木遮栏，距低压带电部分的距离应不小于0. 2m。（√）

241接地线必须是三相短路接地线，不得采用三相分别接地或单相接地。（√）

242.携带型接地线由短路各相和接地用的多股软裸铜线及专用线夹组成。（√）

243.当带电体有接地故障时，绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。（√）

244在工作人员或其他人员有可能误登的电杆或配电变压器的台架上，应悬挂“禁止攀登，高压危险!’’（√）

4.6.4 电气工作安全管理

245. 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人和工作许可人。（³）

246.防止人身电击，最根本的是对电气工作人员或用电人员进行安全教育和管理。（√）

247，工作票的执行中，工作班成员只有得到工作负责人的许可命令后方准开始工作。（√）

248.在工作票执行期间，工作负责人、工作许可人任一方不得擅自变更安全措施，值班人员

不得变更有关检修设备的运行接线方式。（√）

249.在工作票执行期间，电气值班员可以将工作票所列的计划停电时间作为开始工作的依

据。（³）

250全部工作完毕后，工作负责人向工作签发人报告全部工作结束。（³）

251.一个工作负责人只能发给一张工作票。（√）

252，倒闸操作应由两人进行，一人操作，一人监护。（√）

253.工作票终结后，工作许可人即可拆除所有安全措施，随后在工作负责人所待的工作票上

加盖“已执行”章。（³）

254.填写工作票时，绝对不允许几个电气连接部分共用一张第一种工作票。（³）

255在低压电气设备或线路上工作，不需停电作业的工作，如悬挂警告牌、刷写杆号等可按

口头指令执行。（√）

256.在低压电气设备或线路上工作，应按如下方式进行：填写第一种工作票、填写第二种工

作票以及口头指令。（√）

257.在低压电气设备或线路上工作，凡是低压间接带电作业的工作均应使用第一种工作票。（³）

258，工作负责人和工作许可人不得签发工作票。（√）

259.为保证工作票的严格执行，即使是出现紧急事故处理也必须填写工作票。（³）

260.每张操作票只能填写一个操作任务。（√）

261.电工进网作业，应认真贯彻执行人民电业为人民的方针，掌握电气安全技术，熟悉保证

电气安全的各项措施，预防事故的发生。〔X)

262.在低压设备的停、送电操作中，如果带负荷拉隔离开关，将会产生电弧。（√）

263.工作票应按操作顺序填写，不得涂改，不得使用铅笔填写。（√）

4.6.5电气防火

264电弧性短路引起的火灾危险远小于金属性短路。（³）

265.电动机电源电压太高，则启动转矩小，将使电动机启动时间长，引起电动机定子电流增

大，绕组过热而着火。（³）

266.二氧化碳灭火器中“干冰”的成分为N2(氮气)。（³）

267.在有火灾危险的场所，要防止故障电流引起火灾，必须在线路上装设额定剩余动作电流不超过500mA的剩余电流动作保护装置。（√）

268.电气线路发生火灾主要由电气线路短路或过负荷，以及线路连接部分接触电阻过大引起。（√）

269.灭火的方法主要有窒息法、冷却法、隔离法、抑制灭火法。（√）